## FOLHA DE DADOS
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 1 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
CONDIÇÕES GERAIS
Tipo de Carga: |  |  |  | Temperatura Ambiente: |  | Umidade Relativa do ar: |  | Altitude: |  | Transporte: |  | Garantia:
Conjunto Motobomba Submersível |  |  |  | 5 a 40ºC |  | 40 a 95% |  | 1000m |  | CIF8 |  | 24 meses8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
1 | Chaparia
1.1 | Dimensões7: | [5 empty] | 800x600x250mm (AxLxP)
1.2 | Espessura do Material (Chapa de aço carbono) |  | Espessura das portas: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Chaparia de Fechamento: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Placa de Montagem: |  |  |  | 12USG
1.3 | Cor |  | Interno e Externo4: |  |  |  | Cinza RAL 7032
|  |  | Placa de Montagem4: |  |  |  | Laranja Munsell 2,5 YR 6/14
1.4 | Espessura Mínima do Revestimento (conforme T.255): | [5 empty] | 170µm
1.5 | Local de Instalação: | [5 empty] | Abrigada
1.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP44
1.7 | Acesso dos cabos de Entrada/Saída: | [5 empty] | Parte Inferior, com placa flangeada.
1.8 | Sistema de Fixação9: | [5 empty] | Cantoneira fixada a estrutura do quadro para instalação em parede.
1.9 | Tipo de fecho da porta: | [5 empty] | Miolo Triângulo
2 | Controlador Lógico Programável - CLP11, 15, 16
2.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
2.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
2.3 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
2.4 | Entrada |  | Discreta (optoisolada): |  |  |  | mínimo de 16 (dezesseis)
2.5 | Saída |  | Discreta (optoisolada): |  |  |  | mínimo de 16 (dezesseis)
2.6 | Comunicação |  | Interface Ethernet: |  |  |  | minimo 1 (uma) porta RJ45, 10/100 Mbps
|  |  | Interface Serial: |  |  |  | mínimo 1 (uma) porta RS485
|  |  | Protocolos: |  |  |  | mínimo, Modbus RTU (master/slave), Modbus TCP (cliente/servidor) e MQTT
2.7 | Memórias15 |  | Flash: |  |  |  | Sim, para programar firmware. Informar capacidade.
|  |  | RAM: |  |  |  | Sim, resguardada por sistema de bateria ou outro que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia. Informar capacidade.
|  |  | Backup: |  |  |  | Deve possuir memória para backup de programa e arquivos do usuário. Informar capacidade
2.8 | Relógio de Tempo Real | [5 empty] | Sim
2.9 | Recursos de Diagnóstico11: | [5 empty] | Sim, por LED
2.10 | Acessórios: | [5 empty] | Cabos de programação, suporte, adaptadores, conectores, etc.
3 | Software de Programação - CLP10, 16, 17
3.1 | Software de programação17: | [5 empty] | Sim, licença sem restrição de uso.
3.2 | Sistema Operacional: | [5 empty] | Windows 7 ou superior
3.3 | Linguagem de Programação (Segundo IEC-61131-3): | [5 empty] | mínimo, Texto Estruturado (ST)
3.4 | Interface com o Usuário: | [5 empty] | Gráfica
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 2 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
4 | Modem 3G - M3G114,16
4.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
4.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
4.3 | Tecnologia de rede14: | [5 empty] | Mínimo, 2G e 3G
4.4 | Tunelamento VPN: | [5 empty] | Sim, VPN IPSEC
4.5 | Entrada cartão SIMCARD: | [5 empty] | Minímo de 1 (uma) entrada para SIMCARD M2M.
4.6 | Interface Ethernet: | [5 empty] | Minimo 1 (uma) porta RJ45, 10/100 Mbps
4.7 | Antena: | [5 empty] | Antena Penta Band de 6dBi, com cabo de 3m, concector SMA macho e base com imã.
4.8 | Configuração16: | [5 empty] | Web browser ou software fornecido pelo fabricante.
5 | Switch Ethernet - SW1
5.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
5.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
5.3 | Tipo: | [5 empty] | Não gerenciável, uso industrial, 10/100 Mbit/s Ethernet
5.4 | Tipo de porta e quantidade: | [5 empty] | 8 x 10/100BASE-TX, cabo STP, conector RJ45
5.5 | Características da rede: | [5 empty] | Par trançado (0 a 100m) Topologia - Estrela
5.6 | Diagnóstico: | Leds para indicação de: |  |  |  |  | Estado energizado do Switch
Estado do Link
Dados
Taxa de Dados
5.7 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
5.8 | Invólucro: | [5 empty] | Adequado para as condições ambientais no local de instalação
6 | Fonte Chaveada - FE1 e FE212, 13
6.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
6.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 220Vac
6.3 | Tensão de Saída12: | [5 empty] | 24Vcc
6.4 | Corrente de Saída13: | [5 empty] | mínimo de 5A
6.5 | Temperatura Operação: | [5 empty] | 0 a 60ºC
6.6 | Possibilidade de Ligação em Paralelo: | [5 empty] | Sim
6.7 | Eficiência: | [5 empty] | Mínimo de 90%
6.8 | Proteções: | Sobrecarga: |  |  |  |  | Mínimo de 120% da Potência de Saída
|  | Sobretensão na Saída: |  |  |  |  | ≤32Vcc
|  | Sobrecarga de Entrada: |  |  |  |  | Sim
6.9 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
6.10 | Bitola Mínima dos Cabos de Sinal: | [5 empty] | 0,75mm2
7 | Fonte de Alimentação Ininterrupta - UPS1 e BAT112, 13
7.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
7.2 | Tensão de Entrada12: | [5 empty] | 24Vcc
7.3 | Corrente de Saída13: | Operação pela Rede: |  |  |  |  | minimo de 5A
|  | Operação pela Bateria: |  |  |  |  | mínimo de 5A
7.4 | Tensão de Saída12: | Operação pela Rede: |  |  |  |  | 24Vcc
|  | Operação pela Bateria: |  |  |  |  | 24Vcc
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 3 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
7.5 | Eficiência: | [5 empty] | >90%
7.6 | Temperatura de Operação: | [5 empty] | 0 à 60ºC
7.7 | Capacidade nominal da bateria: | [5 empty] | mínimo de 7,2Ah
7.8 | Tecnologia da bateria: | [5 empty] | Íons de Lítio, Chumbo
7.9 | Comunicação entre a bateria e a UPS: | [5 empty] | Sim, com detecção automática da presença e problemas na bateria.
7.10 | Recursos para sinalização local e supervisão remota: | Sinalização local por LED: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela rede
Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
Falha na UPS
Status de Carga na Bateria
|  | Saídas a relé para supervisão remota: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
Falha na UPS
7.11 | Proteções: | Sobretensão e subtensão: |  |  |  |  | Sim
|  | Sobrecarga: |  |  |  |  | Sim
|  | Sobretemperatura: |  |  |  |  | Sim
|  | Curto Circuito: |  |  |  |  | Sim
|  | Descarga total das baterias: |  |  |  |  | Sim
7.12 | Acessórios: | [5 empty] | Software de gerenciamento e configuração dos parâmetros da UPS/bateria
Cabos de interligação UPS/bateria
Cabo de comunicação UPS/Bateria
8 | Módulo de Redundância para Fonte - MR112, 13
8.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
8.2 | Tensão de Entrada12: | [5 empty] | 24Vcc
8.3 | Corrente de Saída13: | [5 empty] | 5A
8.4 | Proteções: | Sobrecorrente: |  |  |  |  | Sim
|  | Curto Circuito: |  |  |  |  | Sim
8.5 | Eficiência: | [5 empty] | 95%, mínima
8.6 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
8.7 | Invólucro: | [5 empty] | Adequado para as condições ambientais no local de instalação
9 | Disjuntores - DJ3 e DJ4
9.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
9.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
9.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 10A
9.4 | número de polos: | [5 empty] | Bipolar
9.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
9.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
9.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
10 | Disjuntores - DJ5 e DJ6
10.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
10.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
10.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 2
10.4 | número de polos: | [5 empty] | Bipolar
10.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 0 | Folha | 4 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
10.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
10.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
11 | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS1 e DPS2
11.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
11.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-1): | [5 empty] | Monopolar, Classe II
11.3 | Tensão máxima de Operação Continua: | [5 empty] | ≥1,1x(Tensão de fase)
11.4 | Nível de Proteção: | [5 empty] | 1,5kV
11.5 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: | [5 empty] | 20kA
12 | Disjuntor de Backup do DPS - DJ1 e DJ2
12.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
12.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
12.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | Ver nota 6
12.4 | Número de polos: | [5 empty] | Monopolar
12.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
12.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
12.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
13 | Sinaleiros - LP0, LP1, LP2, LP3, LP4, LP5, LP6, LP7 e LP8
13.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
13.2 | Tipo: | [5 empty] | LED
13.3 | Cor: | [5 empty] | Conforme Projeto
13.4 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
13.5 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
13.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
14 | Chave Seletora - CS1 e CS2
14.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
14.2 | Posições: | [5 empty] | 3 (três) Fixas
14.3 | Contatos: | [5 empty] | 3NA
14.4 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
14.5 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
14.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
15 | Botões de Comando - TL1, BL1, BL2
15.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
15.2 | Tipo: | [5 empty] | Não retentivo
15.3 | Cor: | [5 empty] | Conforme Projeto
15.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NA
15.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
15.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
15.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
15.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
15 | Botões de Comando - BD1, BD2
15.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
15.2 | Tipo: | [5 empty] | Não retentivo
15.3 | Cor: | [5 empty] | Vermelha
15.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NF
15.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
15.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
15.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
15.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 0 | Folha | 5 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
16 | Botão de Emergência - BE1 e BE2
16.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
16.2 | Tipo: | [5 empty] | Cogumelo, com trava e giro para destravar
16.3 | Cor: | [5 empty] | Vermelha
16.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NF
16.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
16.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
16.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
16.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
17 | Acessórios
17.1 | Iluminação Interna (Lâmpada+Fim de Curso): | [5 empty] | Sim
17.2 | Tomada Interna (2P+T-10A-220V): | [5 empty] | Sim
17.3 | Resistência de Aquecimento+Termostato: | [5 empty] | Sim
17.4 | Porta documentos, A4: | [5 empty] | Sim
Notas
1. | Esta Folha de Dados é complementada pelo desenho do Padrão Técnico - P.407 e critérios de fornecimento definidos na Norma COPASA T.255 - "Conjuntos de Manobra, Distribuição, Proteção e Controle de Baixa Tensão, que devem ser integralmente atendidos;
2. | Os itens descritos nesta folha de dados e demais requisitos e características construtivas definidas na Norma COPASA T.255 e no Padrão Técnico P.407 serão verificados na apresentação do projeto construtivo pela empresa vencedora do certame. Na apresentação do projeto construtivo, a ser realizada somente pela empresa vencedora do certame e CONTRATADA para o fornecimento, deve ser apresentada esta “Folha de Dados” com o campo “PROPOSTO” devidamente preenchido com as informações do material/equipamento com características, obrigatoriamente, iguais ou melhores (superiores) às especificadas. Devem ser apresentados Manual, Catálogo e/ou Datasheet de todos os materiais e equipamentos listados nesta folha de dados, com suas características destacadas conforme informado no campo "Proposto";
3. | Demais materiais, equipamentos e acessórios que não estejam explicitados nesta folha de dados, porém sejam necessários ao perfeito funcionamento do quadro, conforme projeto apresentado no Padrão Técnico P.407, devem ser previstos e instalados pela Proponente;
4. | A apresentação de cores utilizando norma de classificação diferente da RAL, serão avaliados pela COPASA em relação a sua equivalência com a cor solicitada nesta folha de dados. Suporte e trilhos internos que não forem pintados devem ser zincados por imersão a quente;
5. | Corrente de curto circuito em conformidade com a NBR IEC 60.947-2 e NBR IEC 60.947-3;
6. | A corrente nominal e de curto circuito suportável dos disjuntores de backup dos DPS devem ser ajustadas conforme recomendações do fabricante do DPS;
7. | As dimensões são mínimas devendo ser confirmadas pelo proponente, em função dos componentes ofertados, suportabilidade a curto circuito e elevação de temperatura;
8. | Para mais informações sobre os critérios para transporte e garantia, ver norma COPASA T.255;
9. | Os suportes para fixação em parede, devem permitir que o quadro seja instalado sem a necessidade de acesso ao interior do mesmo, bem como remoção da placa de montagem. O sistema de fixação dos suportes ao quadro deve ser realizado antes da pintura do mesmo. Não é permitido que os quadros sejam furados após a pintura;
10. | O software de programação deve permitir, no mínimo, a implementação das seguintes instruções: temporização com base de tempo, mínima de 0,1 e 1 segundo; contadores crescentes e decrescentes; comparações lógicas; operações: "E", "OU", "OU EXCLUSIVO" e "NOT"; funções matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão; movimentação de blocos de dados (word, byte, bits); sequenciamento; registro de eventos; simular, em modo "off-line" a CPU e CLP, permitindo testes sem a necessidade do hardware do CLP.
11. | Deve possuir firmware que indique eventuais falhas de hardware e software e indicadores para sinalização do estado da CPU e de cada Entrada/Saída;
12. | A tolerancia de variação da tensão de alimentação e saída das fontes de alimentação, bateria, UPS e modulo de redundância devem ser compativeis entre si e compativeis com as tolerâncias de funcionamento dos equipamentos que serão alimentados.
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) CMB COM REDE 220V |  |  | Revisão: | 0 | Folha | 6 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.407 EEE COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COMUNICAÇÃO ENTRE PDA E QCM POR MEIO DE REDE MODBUS TCP E COMUNICAÇÃO 3G COM PROTOCOLO MQTT - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Notas
13. | É de responsabilidade do fornecedor realizar o cálculo da corrente a ser drenada pelo materiais e equipamentos fornecidos, para o correto dimensionamento da fonte de alimentação, sendo 5A, o valor mínimo a de fornecimento.
14. | O modem fornecido deve possuir homologação ANATEL. Deve operar nas frequência e bandas de frequências conforme resoluções da ANATEL para, no mínimo, as tecnologias 2G e 3G. Deve possuir compatibilidade com os protocolos de acesso as rede 2G e 3G (taís como, GPRS, EDGE, HSPDA, HSPA+, etc.) utilizados pela operadoras de serviço de telefonia movel no Brasil.
15. | O CLP deve ser fornecido com os seguintes tipos de memória: Flash, memória para o programa de firmware; RAM, memória do aplicativo, deve ser resguardada por sistema de bateria ou outro que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia; Backup do programa fonte, que poderá ser feito por meio de memória interna, entrada SD ou entrada USB.
16. | O CLP deve ser fornecido devidamente programado e comissionado conforme memorial descritivo. Assim como todos os equipamentos devem ser fornecidos devidamente configurados. A CONTRATADA deve fornecer toda a documentação referente a programação e configuração realizada (mapas de mémoria, programas, aplicativos, etc). Devem ser fornecidos todos os softwares necessários a configuração e programação do CLP e do Modem 3G. A CONTRATADA deve garantir, por meio de seus fornecedores, suporte técnico por telefone e email, em horario comercial, para auxiliar as equipes técnicas da COPASA ou seus representantes nas atividades de configuração, programação e manutenção do CLP e Modem. Esse suporte deve ser garantido por um periodo mínimo de 24 meses.
17. | O software de configuração deve ser fornecido com a licença apropriada para edição e criação de programa aplicativo e permitir o comissionamento, download e upload ao CLP. A mesma deve ser sem prazo de expiração e sem restrição de funcionalidade. Deve ser fornecida, no mínimo, uma licença de programação a cada 5 (cinco) painéis fornecidos em um mesmo contrato.
18. | O projeto do padrão técnico desta folha de dados está disponível para consulta no site da COPASA, link Licitações e Contratos/Normatização Técnica.