## FOLHA DE DADOS
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT 4G RESERVATORIO PAINEL SOLAR 24V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 1 | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT RESERVATÓRIO
PAINEL DE TELEMETRIA - PDT PDT PARA RESERVATÓRIO COM TELEMETRIA 4G E RÁDIO ALIMENTÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR
CONDIÇÕES GERAIS
Tipo de Carga: |  |  |  | Temperatura Ambiente: |  | Umidade Relativa do ar: |  | Altitude: |  | Transporte: |  | Garantia:
NÃO APLICÁVEL |  |  |  | 5 a 45ºC |  | 40 a 95% |  | 1000m |  | CIF8 |  | 24 meses8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATÉRIAS
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
1 | Chaparia
1.1 | Dimensões7: | [5 empty] | 500x400x300mm (AxLxP)
1.2 | Espessura do Material (Chapa de aço carbono) |  | Espessura da porta: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Chaparia de Fechamento: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Placa de Montagem: |  |  |  | 12USG
1.3 | Cor |  | Interno e Externo4: |  |  |  | Cinza RAL 7032
|  |  | Placa de Montagem4: |  |  |  | Laranja Munsell 2,5 YR 6/14
1.4 | Espessura Mínima do Revestimento (conforme T.255): | [5 empty] | 170µm
1.5 | Local de Instalação: | [5 empty] | Abrigada
1.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP55
1.7 | Acesso dos cabos de Entrada/Saída: | [5 empty] | Parte Inferior, com placa flangeada.
1.8 | Sistema de Fixação9: | [5 empty] | Cantoneira fixada a estrutura do quadro para instalação em parede.
1.9 | Tipo de fecho da porta: | [5 empty] | Miolo Triângulo
2 | Controlador Lógico Programável - CLP111,13,14,16
2.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
2.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
2.3 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
2.4 | Entrada |  | Digital (Optoisolada): |  |  |  | Mínimo de 4 (quatro)
|  |  | Analógica16,21: |  |  |  | Mínimo de 4 (quatro) 4...20 mA
2.5 | Saída |  | Digital (Optoisolada): |  |  |  | -
|  |  | Analógica16: |  |  |  | -
2.6 | Comunicação |  | Interface Ethernet: |  |  |  | Mínimo 1 (uma) porta, RJ45, 10/100 Mbps
|  |  | Protocolos Ethernet: |  |  |  | Mínimo, Modbus TCP Cliente /Servidor, MQTT, OPC UA
|  |  | Interface Serial: |  |  |  | Mínimo 1 (uma) porta RS485
|  |  | Protocolos Seriais: |  |  |  | Mínimo, Modbus RTU Master/Slave
2.7 | Memórias13 |  | Flash: |  |  |  | Sim, para programa firmware. Informar capacidade.
|  |  | RAM: |  |  |  | Sim, resguardada por sistema de bateria ou outro, que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia. Informar capacidade.
|  |  | Backup: |  |  |  | Deve possuir memória para backup de programa e arquivos de usuário. Informar capacidade.
2.8 | Relógio de Tempo Real: | [5 empty] | Sim
2.9 | Recursos de Diagnóstico11: | [5 empty] | Sim, por LED
2.10 | Acessórios: | [5 empty] | Cabos de programação, suporte, adaptadores, conectores, etc.
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT 4G RESERVATORIO PAINEL SOLAR 24V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 2 | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT RESERVATÓRIO
PAINEL DE TELEMETRIA - PDT PDT PARA RESERVATÓRIO COM TELEMETRIA 4G E RÁDIO ALIMENTÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
3 | Software de Programação - CLP110,14,15
3.1 | Software de programação15: | [5 empty] | Sim, licença sem restrição de uso.
3.2 | Sistema Operacional: | [5 empty] | Windows 10 e superior
3.3 | Linguagem de Programação (Segundo IEC-61131-3): | [5 empty] | No mínimo, Ladder-LD, Fuction Block Diagram-FBD e Structured Text-ST
3.4 | Interface com o Usuário: | [5 empty] | Gráfica
4 | Controlador de Carga - UCC1
4.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
4.2 | Tipo Algoritmo de Carga: | [5 empty] | MPPT
4.3 | Tensão de Saída: | [5 empty] | 24Vcc
4.4 | Corrente de Carga: | [5 empty] | 5A
4.5 | Corrente de Descarga: | [5 empty] | 5A
4.6 | Proteções: | Curto Circuito na saída: |  |  |  |  | Sim
|  | Sobrecorrente: |  |  |  |  | Sim
|  | Inversão de Polaridade Painel Solar: |  |  |  |  | Sim
4.7 | Recursos para sinalização local | Sinalização local por LED: |  |  |  |  | Painéis solares estão gerando energia
Bateria totalmente carregada
5 | Bateria - BAT1
5.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
5.2 | Tecnologia da bateria: | [5 empty] | Íons de Lítio selada
5.3 | Capacidade nominal da bateria: | [5 empty] | mínimo de 56Ah
5.4 | Tensão da Bateria17: | [5 empty] | 24Vcc
6 | Conversor DC-DC - CONV1
6.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
6.2 | Tipo: | [5 empty] | Conversor Tensão DC-Tensão DC
6.3 | Tensão de Entrada: | [5 empty] | 0 a 30V
6.4 | Tensão de Saída21: | [5 empty] | 0 a 10V
6.5 | Fixação12: | [5 empty] | Trilho DIN
7 | Disjuntor - DJG
7.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
7.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
7.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 10A
7.4 | número de polos: | [5 empty] | Bipolar
7.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
7.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
7.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
8 | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS1 e DPS2
8.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
8.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-1): | [5 empty] | Monopolar, Classe I
8.3 | Tensão máxima de Operação Continua: | [5 empty] | ≥1,1x(Tensão de fase)
8.4 | Nível de Proteção: | [5 empty] | 0,4kV
8.5 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: | [5 empty] | 20kA
9 | Disjuntor de Backup do DPS - DJS1 e DJS2
9.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
9.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
9.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | Ver nota 6
9.4 | Número de polos: | [5 empty] | Monopolar
9.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
9.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
9.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT 4G RESERVATORIO PAINEL SOLAR 24V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 3 | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT RESERVATÓRIO
PAINEL DE TELEMETRIA - PDT PDT PARA RESERVATÓRIO COM TELEMETRIA 4G E RÁDIO ALIMENTÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
10 | Contatores Auxiliares - KA.ED1, KA.ED2, KA.ED3 e KA.ED4
10.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
10.2 | Contatos: | [5 empty] | 2NA+2NF
10.3 | Tensão operação da bobina: | [5 empty] | 24Vcc
10.4 | Corrente mínima suportada pelo contatos: | [5 empty] | 2A
11 | Placa Solar - PS118
10.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
10.2 | Potência de Pico: | [5 empty] | No mínimo 80W
10.3 | Eficiência: | [5 empty] | No mínimo, 15%
10.4 | Tensão máxima: | [5 empty] | 16V
12 | Acessórios
12.1 | Iluminação Interna (Lâmpada+Fim de Curso): | [5 empty] | Sim
12.2 | Porta documentos, A4: | [5 empty] | Sim
13 | Switch Ethernet - SW1
13.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
13.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
13.3 | Tipo: | [5 empty] | Não gerenciável, uso industrial, 10/100 Mbit/s Ethernet
13.4 | Tipo de Porta e quantidade: | [5 empty] | 5 x 10/100 Base-Tx, conector RJ45.
13.5 | Diagnósticos por LED: | [5 empty] | Estado energizado do switch
Estado do link
Taxa de dados
13.6 | Tipo de fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
14 | Modem 4G - M4G114,19,20
14.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
14.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
14.3 | Tecnologia de rede12: | [5 empty] | Mínimo 4G, failback 3G/2G
14.4 | Tunelamento VPN: | [5 empty] | Sim, VPN IPSEC
14.5 | Entrada cartão SIMCARD: | [5 empty] | Minímo de 2 (duas) entradas para SIMCARD M2M.
14.6 | Interface Ethernet: | [5 empty] | Minimo 1 (uma) porta RJ45, 10/100 Mbps
14.7 | Antena: | [5 empty] | Antena Penta Band de 6dBi, com cabo de 3m, conector SMA macho e base com imã.
14.8 | Configuração: | [5 empty] | Web browser ou software fornecido pelo fabricante.
14.9 | Tipo de fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
15 | Disjuntor - DJA1
15.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
15.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
15.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 10A
15.4 | número de polos: | [5 empty] | Monopolar
15.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
15.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
15.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
Notas
1. | Esta Folha de Dados é complementada pelo desenho do PAINEL BT PDT 4G RESERVATÓRIO PAINEL SOLAR e critérios de fornecimento definidos na Norma COPASA T.255 - "Conjuntos de Manobra, Distribuição, Proteção e Controle de Baixa Tensão, que devem ser integralmente atendidos;
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT 4G RESERVATORIO PAINEL SOLAR 24V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 4 | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT RESERVATÓRIO
PAINEL DE TELEMETRIA - PDT PDT PARA RESERVATÓRIO COM TELEMETRIA 4G E RÁDIO ALIMENTÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR
Notas
2. | Os itens descritos nesta folha de dados e demais requisitos e características construtivas definidas na Norma COPASA T.255 e no desenho PAINEL BT PDT 4G RESERVATÓRIO PAINEL SOLAR serão verificados na apresentação do projeto construtivo pela empresa vencedora do certame. Na apresentação do projeto construtivo, a ser realizada somente pela empresa vencedora do certame e CONTRATADA para o fornecimento, deve ser apresentada esta “Folha de Dados” com o campo “PROPOSTO” devidamente preenchido com as informações do material/equipamento com características, obrigatoriamente, iguais ou melhores (superiores) às especificadas. Devem ser apresentados Manual, Catálogo e/ou Datasheet de todos os materiais e equipamentos listados nesta folha de dados, com suas características destacadas conforme informado no campo "Proposto";
3. | Demais materiais, equipamentos e acessórios que não estejam explicitados nesta folha de dados, porém sejam necessários ao perfeito funcionamento do quadro, conforme projeto apresentado no desenho PAINEL BT PDT 4G RESERVATÓRIO PAINEL SOLAR devem ser previstos e instalados pela Proponente;
4. | A apresentação de cores utilizando norma de classificação diferente da RAL, serão avaliados pela COPASA em relação a sua equivalência com a cor solicitada nesta folha de dados. Suporte e trilhos internos que não forem pintados devem ser zincados por imersão a quente;
5. | Corrente de curto circuito em conformidade com a NBR IEC 60.947-2 e NBR IEC 60.947-3;
6. | A corrente nominal e de curto circuito suportável dos disjuntores de backup dos DPS devem ser ajustadas conforme recomendações do fabricante do DPS;
7. | As dimensões são mínimas devendo ser confirmadas pelo proponente, em função dos componentes ofertados, suportabilidade a curto circuito e elevação de temperatura;
8. | Para mais informações sobre os critérios para transporte e garantia, ver norma COPASA T.255;
9. | Os suportes para fixação em parede, devem permitir que o quadro seja instalado sem a necessidade de acesso ao interior do mesmo, bem como remoção da placa de montagem. O sistema de fixação dos suportes ao quadro deve ser realizado antes da pintura do mesmo. Não é permitido que os quadros sejam furados após a pintura;
10. | O software de programação deve permitir, no mínimo, a implementação das seguintes instruções: temporização com base de tempo, mínima de 0,1 e 1 segundo; contadores crescentes e decrescentes; comparações lógicas; operações: "E", "OU", "OU EXCLUSIVO" e "NOT"; funções matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão; movimentação de blocos de dados (word, byte, bits); algoritmo PID; sequenciamento; registro de eventos; simular, em modo "off-line" a CPU e CLP, permitindo testes sem a necessidade do hardware do CLP.
11. | Deve possuir firmware que indique eventuais falhas de hardware e software e indicadores para sinalização do estado da CPU e de cada Entrada/Saída;
12. | Pode ser utilizado adaptador (suporte) para fixação do componente ao trilho DIN.
13. | O CLP deve ser fornecido com os seguintes tipos de memória: Flash, memória para o programa de firmware; RAM, memória do aplicativo, deve ser resguardada por sistema de bateria ou outro que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia; Backup do programa fonte, que poderá ser feito por meio de memória interna, entrada SD card ou entrada USB.
14. | O CLP e o Modem devem ser fornecidos devidamente programados e comissionados conforme memorial descritivo. A CONTRATADA deve fornecer toda a documentação referente a programação e configuração realizada (mapas de mémoria, programas, aplicativos, etc). Devem ser fornecidos todos os softwares necessários a configuração e programação do CLP e do Modem 4G. A CONTRATADA deve garantir, por meio de seus fornecedores, suporte técnico por telefone e email, em horario comercial, para auxiliar as equipes técnicas da COPASA ou seus representantes nas atividades de configuração, programação e manutenção do CLP e Modem. Esse suporte deve ser garantido por um periodo mínimo de 24 meses.
15. | O software de configuração deve ser fornecido com a licença apropriada para edição e criação de programa aplicativo e permitir o comissionamento, download e upload ao CLP. A mesma deve ser sem prazo de expiração e sem restrição de funcionalidade. Deve ser fornecida, no mínimo, uma licença de programação a cada 5 (cinco) painéis fornecidos em um mesmo contrato.
16. | Deve ser possível utilizar sinal de corrente (4 a 20mA). A resolução mínima deve ser de 12bits, independente do tipo de sinal empregado.
17. | Poderá ser realizada a associação de 2 (duas) baterias de 12Vcc
18. | O painel solar de verá ser fornecido, com todos os acessórios necessários a interligações do mesmo, incluindo suporte para fixação em local adequado.
19. | O modem deve possuir homologação ANATEL. Deve operar nas frequência e bandas de frequências conforme resoluções da ANATEL para, no mínimo 4G e failback para 3G/2G. Deve possuir compatibilidade com os protocolos de acesso as rede 4G (tais como, GPRS, EDGE, HSPDA, HSPA+, etc.) utilizados pela operadoras de serviço de telefonia móvel no Brasil.
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT 4G RESERVATORIO PAINEL SOLAR 24V |  |  | Revisão: | 1 | Folha | 5 | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT RESERVATÓRIO
PAINEL DE TELEMETRIA - PDT PDT PARA RESERVATÓRIO COM TELEMETRIA 4G E RÁDIO ALIMENTÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR
Notas
20. | O modem deve, obrigatoriamente, ser homologado para comunicação VPN IPSEC com o concentrador de VPN da Copasa, e permitir, no mínimo, as seguintes configurações para o protocolo IPSEC: Geral - Tipo de conexão: LAN to LAN; - Protocolo: ESP. Fase 1: - IKE Type: IKEv1 - Negotiation mode: Main - Encryption Algorithm: 3DES - Authentication Algorithm: MD5 - IKE DH Group: DHgroup2 - Authentication Type: CA Fase 2: - Encryption Algorithm: 3DES - Authentication Algorithm: MD5 - PFS Group: DHgroup2
21. | Conforme desenho do PAINEL BT PDT 4G RESERVATÓRIO PAINEL SOLAR, a saída do conversor DC-DC deve ser conectada à entrada analógica do CLP para indicação da tensão de saída do controlador de carga. A formato de saída do conversor deve ser compatível com a entrada do CLP (seja por opção de configuração da entrada analógica ou outro método de conversão).