## QGBT 2 CMB
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT QGBT 2 CMB 76,1 A 96A -440V |  |  | Revisão: | 0 | Folha | 1 | de | 4
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME PADRÃO TÉCNICO P.397 QGBT PARA ELEVATÓRIA COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COM MULTIMEDIDOR CORRENTE DE CADA CMB DE 76,1A ATÉ 96A - 440V-60Hz-3Ø+N+PE
CONDIÇÕES GERAIS
Temperatura Ambiente: |  | Umidade Relativa do ar: |  |  | Altitude: |  | Transporte: |  |  | Garantia:
5 a 40ºC |  | 40 a 95% |  |  | 1000m |  | CIF8 |  |  | 24 meses8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS
Item | Descrição |  |  |  |  | Especificado |  |  |  | Proposto6
1 | Chaparia
1.1 | Dimensões3: |  |  |  |  | 1000x800x300mm (AxLxP)
1.2 | Espessura do Material (Chapa de aço carbono) |  | Porta: |  |  | 14USG
|  |  | Chaparia de Fechamento: |  |  | 14USG
|  |  | Estrutura: |  |  | 12USG
|  |  | Placa de Montagem: |  |  | 12USG
1.3 | Cor |  | Interno e Externo: |  |  | Cinza RAL 7032
|  |  | Placa de Montagem: |  |  | Laranja Munsell 2,5 YR 6/14
1.4 | Espessura Mínima do Revestimento (conforme T.255): |  |  |  |  | 170µm
1.5 | Local de Instalação: |  |  |  |  | Abrigada
1.6 | Grau de Proteção: |  |  |  |  | IP44
1.7 | Acesso dos cabos de Entrada/Saída: |  |  |  |  | Parte Inferior, com placa flangeada.
1.8 | Sistema de fixação: |  |  |  |  | Cantoneira fixada a estrutura do quadro para instalação em parede11.
1.9 | Tipo de fecho: |  |  |  |  | Manopla, c/ trava p/ cadeado
2 | Barramento Principal
2.1 | Barra Retangular de Cobre Elétrolitico9: |  |  |  |  | Seção mínima de 99,1mm²
2.2 | Corrente de Curto Circuito suportável: |  |  |  |  | 15kA
3 | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS1, DPS2, DPS3 e DPS4
3.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
3.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-1): |  |  |  |  | Monopolar, Classe I + II
3.3 | Tensão máxima de Operação Continua: |  |  |  |  | ≥1,1x(Tensão de fase)
3.4 | Nível de Proteção (Up): |  |  |  |  | Máximo de 1,5kV
3.5 | Corrente de Impulso Iimp (10/350) µs: |  |  |  |  | Mínimo de 12,5kA
3.6 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: |  |  |  |  | Mínimo de 20kA
4 | Disjuntor (ou Fusivel) de Backup do DPS - DJS1, DJS2 e DJS3
4.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
4.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
4.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | Ver nota 4
4.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Monopolar
4.5 | Corrente de Curto Circuito suportável4,7: |  |  |  |  | Mínimo de 10kA
4.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
4.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
5 | Disjuntor - DJG
5.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
5.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético, Caixa Moldada
5.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 150A
5.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
5.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 15kA
5.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
5.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
5.8 | Bitola mínima da barra retangular de cobre eletrolítico de interligação deste disjuntor9: |  |  |  |  | Seção mínima de 99,1mm²
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT QGBT 2 CMB 76,1 A 96A -440V |  |  | Revisão: | 0 | Folha: | 2 | de | 4
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME PADRÃO TÉCNICO P.397 QGBT PARA ELEVATÓRIA COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COM MULTIMEDIDOR CORRENTE DE CADA CMB DE 76,1A ATÉ 96A - 440V-60Hz-3Ø+N+PE
Item | Descrição |  |  |  |  | Especificado |  |  |  | Proposto6
6 | Disjuntores - DJ1 e DJ2
6.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
6.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético, Caixa Moldada
6.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 100A
6.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
6.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
6.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
6.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
6.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste Disjuntor5: |  |  |  |  | 50mm²
7 | Disjuntor - DJ3
7.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
7.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
7.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 20A
7.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
7.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
7.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
7.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
7.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste Disjuntor5: |  |  |  |  | 6mm²
8 | Disjuntor - DJ4
8.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
8.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
8.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 25A
8.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
8.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
8.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
8.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
8.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste Disjuntor5: |  |  |  |  | 6mm²
9 | Disjuntor - DJ5
9.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
9.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
9.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 32A
9.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
9.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
9.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
9.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
9.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste Disjuntor5: |  |  |  |  | 10mm²
10 | Disjuntor - DJA1
10.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
10.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
10.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 10A
10.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Bipolar
10.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
10.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
10.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
11 | Disjuntor - DJA6
11.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
11.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
11.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 10A
11.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Tripolar
11.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 10kA
11.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 440V
11.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT QGBT 2 CMB 76,1 A 96A -440V |  |  | Revisão: | 0 | Folha: | 3 | de | 4
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME PADRÃO TÉCNICO P.397 QGBT PARA ELEVATÓRIA COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COM MULTIMEDIDOR CORRENTE DE CADA CMB DE 76,1A ATÉ 96A - 440V-60Hz-3Ø+N+PE
Item | Descrição |  |  |  |  | Especificado |  |  |  | Proposto6
12 | Disjuntor - DJA2 a DJA5
12.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
12.2 | Tipo: |  |  |  |  | Termomagnético
12.3 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 10A
12.4 | Número de polos: |  |  |  |  | Bipolar
12.5 | Corrente de Curto Circuito suportável7: |  |  |  |  | 5kA
12.6 | Tensão de operação: |  |  |  |  | 220V
12.7 | Curva de disparo: |  |  |  |  | C
13 | Multimedidor de Grandezas Elétricas - MMGE
13.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
13.2 | Tensão de Alimentação: |  |  |  |  | 220V
13.3 | Display: |  |  |  |  | Visualização 3 Grandezas Simultâneas, iluminado.
13.4 | Configuração: |  |  |  |  | Por teclado diretamente no equipamento e por software.
13.5 | Forma de Onda: |  |  |  |  | Senoidal, 60Hz
13.6 | Grandezas Medidas | Tensão nas três fases e valor médio: |  |  |  | Sim
|  | Corrente nas três fases e valor médio: |  |  |  | Sim
|  | Potência Ativa, Reativa e Aparente: |  |  |  | Sim
|  | THD de Corrente e Tensão: |  |  |  | Sim
|  | Fator de Potência: |  |  |  | Sim
|  | Frequência: |  |  |  | Sim
|  | Energia Consumida: |  |  |  | Sim
13.7 | Entrada de Tensão | Capacidade de Medição sem TP: |  |  |  | Mínimo, 480Vca FF
|  | Sobretensão Permanente: |  |  |  | 1,2VN
|  | Precisão de Medição: |  |  |  | 0.5%
13.8 | Entrada de Corrnente | Corrente - Relação de transformação: |  |  |  | 150/5A
|  | Sobrecorrente Permanente: |  |  |  | 1,5IN
|  | Precisão de Medição: |  |  |  | 0.5%
13.9 | Dimensões: |  |  |  |  | 96x96mm
13.10 | Instalação: |  |  |  |  | Na porta do painel
13.11 | Comunicação: |  |  |  |  | Modbus TCP
14 | Chave de Aferição
14.1 | Fabricante/Modelo: |  |  |  |  | Conforme Proponente
14.2 | Tipo: |  |  |  |  | Para circuito de corrente, abertura por chave faca.
14.3 | Tensão Nominal: |  |  |  |  | 500Vca
14.4 | Corrente Nominal: |  |  |  |  | 20A
15 | Acessórios
15.1 | Iluminação Interna (Lâmpada+Fim de Curso): |  |  |  |  | Sim
15.2 | Resistência de Aquecimento+Termostato: |  |  |  |  | Sim
15.3 | Porta documentos, A4: |  |  |  |  | Sim
Notas
1. | Esta Folha de Dados é complementada pelo desenho do Padrão Técnico - P.397 e critérios de fornecimento definidos na Norma COPASA T.255 - "Conjuntos de Manobra, Distribuição, Proteção e Controle de Baixa Tensão", que devem ser integralmente atendidos;
2. | Demais equipamentos e acessórios, que não estejam explicitados nos desenhos e lista de materiais, que sejam necessários ao perfeito funcionamento do quadro elétrico devem ser previstos e instalados pelo fabricante/fornecedor do mesmo;
3. | As dimensões são mínimas devendo ser confirmadas pelo proponente, em função dos componentes ofertados, suportabilidade a curto circuito e elevação de temperatura;
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT QGBT 2 CMB 76,1 A 96A -440V |  |  | Revisão: | 0 | Folha: | 4 | de | 4
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME PADRÃO TÉCNICO P.397 QGBT PARA ELEVATÓRIA COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA - COM MULTIMEDIDOR CORRENTE DE CADA CMB DE 76,1A ATÉ 96A - 440V-60Hz-3Ø+N+PE
Notas
4. | A corrente nominal e de curto circuito suportável dos disjuntores (ou fusíveis) de backup dos DPS devem ser ajustados conforme recomendações do fabricante do DPS. No caso de uso de fusível, todos os elementos de fixação do mesmo devem ser fornecidos;
5. | Os cabos devem ser calculados considerando o metodo B2, tabelas 36 ou 37 da norma ABNT NBR 5410, corrigidos para temperatura de 40ºC;
6. | Os itens descritos nesta folha de dados, demais requisitos e características construtivas definidas na Norma COPASA T.255 e no Padrão Técnico P.397 serão verificados na apresentação do projeto construtivo pela empresa vencedora do certame. Na apresentação do projeto construtivo, a ser realizada somente pela empresa vencedora do certame e CONTRATADA para o fornecimento, deve ser apresentada esta “Folha de Dados” com o campo “PROPOSTO” devidamente preenchido com as informações do material/equipamento com características, obrigatoriamente, iguais ou melhores (superiores) às especificadas. Devem ser apresentados Manual, Catálogo e/ou Datasheet de todos os materiais e equipamentos listados nesta folha de dados, com suas características destacadas conforme informado no campo "Proposto";
7. | Corrente de curto circuito e demais características dos disjuntores devem ser em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60.497-2;
8. | Para mais informações sobre os critérios para transporte e garantia, ver norma COPASA T.255;
9. | As dimensões dos barramentos e cabos apresentados nesta folha de dados são mínimas, sendo responsabilidade do fornecedor o cálculo destes elementos em função das características do quadro elétrico e requisitos definidos nas normas ABNT e norma COPASA T.255;
10. | O projeto do padrão técnico desta folha de dados está disponível para consulta no site da COPASA, link Licitações e Contratos/Normatização Técnica;
11. | Os suportes para fixação em parede, devem permitir que o quadro seja instalado sem a necessidade de acesso ao interior do mesmo, bem como remoção da placa de montagem. O sistema de fixação dos suportes ao quadro deve ser realizado antes da pintura do mesmo. Não é permitido que os quadros sejam furados após a pintura.