## FOLHA DE DADOS
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 3 | Folha | 1 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
CONDIÇÕES GERAIS
Tipo de Carga: |  |  |  | Temperatura Ambiente: |  | Umidade Relativa do ar: |  | Altitude: |  | Transporte: |  | Garantia:
Conjunto Motobomba Submersível |  |  |  | 5 a 40ºC |  | 40 a 95% |  | 1000m |  | CIF8 |  | 24 meses8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
1 | Chaparia
1.1 | Dimensões7: | [5 empty] | 800x600x300mm (AxLxP)
1.2 | Espessura do Material (Chapa de aço carbono) |  | Espessura da porta: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Chaparia de Fechamento: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Placa de Montagem: |  |  |  | 12USG
1.3 | Cor |  | Interno e Externo4: |  |  |  | Cinza RAL 7032
|  |  | Placa de Montagem4: |  |  |  | Laranja Munsell 2,5 YR 6/14
1.4 | Espessura Mínima do Revestimento (conforme T.255): | [5 empty] | 170µm
1.5 | Local de Instalação: | [5 empty] | Abrigada
1.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP54
1.7 | Acesso dos cabos de Entrada/Saída: | [5 empty] | Parte Inferior, com placa flangeada.
1.8 | Sistema de Fixação9: | [5 empty] | Cantoneira fixada a estrutura do quadro para instalação em parede.
1.9 | Tipo de fecho da porta: | [5 empty] | Miolo Triângulo
2 | Controlador Lógico Programável - CLP111,13,14,16
2.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
2.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
2.3 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
2.4 | Entrada |  | Digital (Optoisolada): |  |  |  | Mínimo de 16 (dezesseis)
|  |  | Analógica16: |  |  |  | Mínimo de 4 (quatro) 4-20mA
2.5 | Saída |  | Digital (Optoisolada): |  |  |  | Mínimo de 8 (oito)
|  |  | Analógica16: |  |  |  | Mínimo de 4 (quatro) 4-20mA
2.6 | Comunicação |  | Interface Ethernet: |  |  |  | Mínimo 1 (uma) porta, RJ45, 10/100 Mbps
|  |  | Protocolos Ethernet: |  |  |  | Mínimo, Modbus TCP Cliente /Servidor, MQTT, OPC UA Sever
|  |  | Interface Serial: |  |  |  | Mínimo 1 (uma) porta RS485
|  |  | Protocolos Seriais: |  |  |  | Mínimo, Modbus RTU Master/Slave
2.7 | Memórias13, 20 |  | Flash: |  |  |  | Sim, para programa firmware. Mínimo 7,5 KB.
|  |  | RAM: |  |  |  | Sim, resguardada por sistema de bateria ou outro, que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia. Mínimo 2 MB.
|  |  | Backup: |  |  |  | Deve possuir memória para backup de programa. Mínimo 8 MB.
2.8 | Relógio de Tempo Real: | [5 empty] | Sim, com sincronismo NTP
2.9 | Recursos de Diagnóstico11: | [5 empty] | Sim, por LED
2.10 | Acessórios: | [5 empty] | Cabos de programação, suporte, adaptadores, conectores, etc.
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 3 | Folha | 2 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
3 | Software de Programação - CLP110,14,15
3.1 | Software de programação15: | [5 empty] | Sim, licença sem restrição de uso.
3.2 | Sistema Operacional: | [5 empty] | Windows 10 e superior
3.3 | Linguagem de Programação (Segundo IEC-61131-3): | [5 empty] | No mínimo, Ladder-LD, Fuction Block Diagram-FBD e Structured Text-ST
3.4 | Gerenciamento de Usuários: | [5 empty] | Deve haver, no mínimo, controle de permissões de acesso ao projeto da aplicação e à CPU.
3.5 | Recursos de Simulação: | [5 empty] | Deve possuir recursos de simulação de hardware (lógica e IOs) em ambiente virtual como parte do escopo de fornecimento.
3.6 | Interface com o Usuário: | [5 empty] | Gráfica
4 | Modem 4G - M4G112,14,19
4.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
4.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
4.3 | Tecnologia de rede12: | [5 empty] | Mínimo 4G, failback 3G/2G
4.4 | Tunelamento VPN: | [5 empty] | Sim, VPN IPSEC
4.5 | Entrada cartão SIMCARD: | [5 empty] | Minímo de 2 (duas) entradas para SIMCARD M2M.
4.6 | Interface Ethernet: | [5 empty] | Minimo 1 (uma) porta RJ45, 10/100 Mbps
4.7 | Antena: | [5 empty] | Antena Penta Band de 6dBi, com cabo de 3m, conector SMA macho e base com imã.
4.8 | Configuração: | [5 empty] | Web browser ou software fornecido pelo fabricante.
4.9 | Tipo de fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
5 | Switch Ethernet - SW1
5.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
5.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
5.3 | Tipo: | [5 empty] | Não gerenciável, uso industrial, 10/100 Mbit/s Ethernet
5.4 | Tipo de Porta e quantidade: | [5 empty] | 5 x 10/100Base-Tx, cabo STP, conector RJ45.
5.5 | Diagnósticos por LED: | [5 empty] | Estado energizado do switch
Estado do link
Taxa de dados
5.6 | Tipo de fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
6 | Fonte de Alimentação Ininterrupta - UPS1 e BAT117
6.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
6.2 | Tensão de Entrada: | [5 empty] | 220Vac
6.3 | Tensão de saída: | [5 empty] | 24Vcc
6.4 | Corrente de saída: | [5 empty] | mínimo, 5A
6.5 | Eficiência: | [5 empty] | >80%
6.6 | Entrada exclusiva para bateria17: | [5 empty] | sim, 24Vcc
6.7 | Temperatura de Operação: | [5 empty] | 0 à 60ºC
6.8 | Capacidade nominal da bateria: | [5 empty] | mínimo de 7,2Ah
6.9 | Tecnologia da bateria: | [5 empty] | Íons de Lítio
6.10 | Recursos para sinalização local e supervisão remota: | Sinalização local por LED: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela rede
Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
|  | Saídas a relé para supervisão remota: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
6.11 | Proteções: | Curto Circuito na saída: |  |  |  |  | Sim
|  | Descarga total das baterias: |  |  |  |  | Sim
|  | Inversão de polaridade das baterias: |  |  |  |  | Sim
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 3 | Folha | 3 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
7 | Disjuntor Geral - DJG
7.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
7.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
7.3 | Corrente Nominal (ou ajuste térmico): | [5 empty] | 16A
7.4 | Número de polos: | [5 empty] | Bipolar
7.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
7.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220
7.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
7.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste disjuntor14: | [5 empty] | 2,5mm2
8 | Disjuntores - DJ1, DJ2, DJ3 e DJA1
8.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
8.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
8.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 10A
8.4 | número de polos: | [5 empty] | Bipolar
8.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
8.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
8.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
9 | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS1 e DPS2
9.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
9.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-1): | [5 empty] | Monopolar, Classe II
9.3 | Tensão máxima de Operação Continua: | [5 empty] | ≥1,1x(Tensão de fase)
9.4 | Nível de Proteção: | [5 empty] | 1,5kV
9.5 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: | [5 empty] | 20kA
10 | Disjuntor de Backup do DPS - DJS1 e DJS2
10.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
10.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
10.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | Ver nota 6
10.4 | Número de polos: | [5 empty] | Monopolar
10.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
10.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
10.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
11 | Sinaleiros - LP1, LP1.1, LP1.2, LP1.3, LP1.4, LP2.1, LP2.2, LP2.3 e LP2.4
11.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
11.2 | Tipo: | [5 empty] | MultiLED
11.3 | Cor: | [5 empty] | Conforme Projeto
11.4 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
11.5 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
11.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
12 | Chave Seletora - CS1 e CS2
12.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
12.2 | Posições: | [5 empty] | 3 (Três), fixas
12.3 | Contatos: | [5 empty] | 2NA
12.4 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
12.5 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
12.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
13 | Botões de Comando - TL1, BL1 e BL2
13.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
13.2 | Tipo: | [5 empty] | Não retentivo
13.3 | Cor: | [5 empty] | Conforme Projeto
13.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NA
13.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
13.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
13.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
13.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 3 | Folha | 4 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
14 | Botão de Comando - BD1 e BD2
14.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
14.2 | Tipo: | [5 empty] | Não retentivo
14.3 | Cor: | [5 empty] | Vermelha
14.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NF
14.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
14.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
14.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
14.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
15 | Botão de Emergência - BE1
15.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
15.2 | Tipo: | [5 empty] | Cogumelo, com trava e giro para destravar
15.3 | Cor: | [5 empty] | Vermelha
15.4 | Contatos: | [5 empty] | 1NF
15.5 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
15.6 | Corrente mínima suportada pelos contatos: | [5 empty] | 2A
15.7 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
15.8 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
16 | Contatores Auxiliares21 - 1KA1, 1KA2, 1KA3, 1KA4, 2KA1, 2KA2, 2KA3, 2KA4 e KA4
16.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
16.2 | Contatos: | [5 empty] | 2NA+2NF
16.3 | Tensão operação da bobina: | [5 empty] | 24Vcc
16.4 | Corrente mínima suportada pelo contatos: | [5 empty] | 2A
17 | Contatores Auxiliares21 - KA1, KA2 e KA3
17.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
17.2 | Contatos: | [5 empty] | 4NA
17.3 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
17.4 | Corrente mínima suportada pelo contatos: | [5 empty] | 2A
18 | Contatores Auxiliares - KA.SD1, KA.SD2, KA.SD3, KA.SD4, KA.SD5, KA.SD6, KA.SD7 e KA.SD8
18.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
18.2 | Contatos: | [5 empty] | 3NA+1NF
18.3 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
18.4 | Corrente mínima suportada pelo contatos: | [5 empty] | 2A
19 | Acessórios
19.1 | Iluminação Interna (Lâmpada+Fim de Curso): | [5 empty] | Sim
19.2 | Tomada Interna (2P+T-10A-220V): | [5 empty] | Sim
19.3 | Resistência de Aquecimento+Termostato: | [5 empty] | Sim
19.4 | Porta documentos, A4: | [5 empty] | Sim
Notas
1. | Esta Folha de Dados é complementada pelo desenho do Padrão Técnico - P.406 e critérios de fornecimento definidos na Norma COPASA T.255 - "Conjuntos de Manobra, Distribuição, Proteção e Controle de Baixa Tensão", que devem ser integralmente atendidos;
2. | Os itens descritos nesta folha de dados e demais requisitos e características construtivas definidas na Norma COPASA T.255 e no Padrão Técnico P.406 serão verificados na apresentação do projeto construtivo pela empresa vencedora do certame. Na apresentação do projeto construtivo, a ser realizada somente pela empresa vencedora do certame e CONTRATADA para o fornecimento, deve ser apresentada esta “Folha de Dados” com o campo “PROPOSTO” devidamente preenchido com as informações do material/equipamento com características, obrigatoriamente, iguais ou melhores (superiores) às especificadas. Devem ser apresentados Manual, Catálogo e/ou Datasheet de todos os materiais e equipamentos listados nesta folha de dados, com suas características destacadas conforme informado no campo "Proposto";
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 3 | Folha | 5 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Notas
3. | Demais materiais, equipamentos e acessórios que não estejam explicitados nesta folha de dados, porém sejam necessários ao perfeito funcionamento do quadro, conforme projeto apresentado no Padrão Técnico P.406, devem ser previstos e instalados pela Proponente;
4. | A apresentação de cores utilizando norma de classificação diferente da RAL, serão avaliados pela COPASA em relação a sua equivalência com a cor solicitada nesta folha de dados. Suporte e trilhos internos que não forem pintados devem ser zincados por imersão a quente;
5. | Corrente de curto circuito em conformidade com a NBR IEC 60.947-2 e NBR IEC 60.947-3;
6. | A corrente nominal e de curto circuito suportável dos disjuntores de backup dos DPS devem ser ajustadas conforme recomendações do fabricante do DPS;
7. | As dimensões são mínimas devendo ser confirmadas pelo proponente, em função dos componentes ofertados, suportabilidade a curto circuito e elevação de temperatura;
8. | Para mais informações sobre os critérios para transporte e garantia, ver norma COPASA T.255;
9. | Os suportes para fixação em parede, devem permitir que o quadro seja instalado sem a necessidade de acesso ao interior do mesmo, bem como remoção da placa de montagem. O sistema de fixação dos suportes ao quadro deve ser realizado antes da pintura do mesmo. Não é permitido que os quadros sejam furados após a pintura;
10. | O software de programação deve permitir, no mínimo, a implementação das seguintes instruções: temporização com base de tempo, mínima de 0,1 e 1 segundo; contadores crescentes e decrescentes; comparações lógicas; operações: "E", "OU", "OU EXCLUSIVO" e "NOT"; funções matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão; movimentação de blocos de dados (word, byte, bits); algoritmo PID; sequenciamento; registro de eventos; simular, em modo "off-line" a CPU do CLP, permitindo testes sem a necessidade do hardware do CLP.
11. | Deve possuir firmware que indique eventuais falhas de hardware e software e indicadores para sinalização do estado da CPU e de cada Entrada/Saída;
12. | O modem deve possuir homologação ANATEL. Deve operar nas frequência e bandas de frequências conforme resoluções da ANATEL para, no mínimo 4G e failback para 3G/2G. Deve possuir compatibilidade com os protocolos de acesso as rede 4G (tais como, GPRS, EDGE, HSPDA, HSPA+, etc.) utilizados pela operadoras de serviço de telefonia móvel no Brasil.
13. | O CLP deve ser fornecido com os seguintes tipos de memória: Flash, memória para o programa de firmware; RAM, memória do aplicativo, deve ser resguardada por sistema de bateria ou outro que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia; Backup do programa fonte, que poderá ser feito por meio de memória interna, entrada SD card ou entrada USB.
14. | O CLP e o Modem 4G devem ser fornecidos devidamente programados e comissionados conforme memorial descritivo. A CONTRATADA deve fornecer toda a documentação referente a programação e configuração realizada (mapas de mémoria, programas, aplicativos, etc). Devem ser fornecidos todos os softwares necessários a configuração e programação do CLP e do Modem 4G. A CONTRATADA deve garantir, por meio de seus fornecedores, suporte técnico por telefone e email, em horario comercial, para auxiliar as equipes técnicas da COPASA ou seus representantes nas atividades de configuração, programação e manutenção do CLP e Modem. Esse suporte deve ser garantido por um periodo mínimo de 24 meses.
15. | O software de configuração deve ser fornecido com a licença apropriada para edição e criação de programa aplicativo e permitir o comissionamento, download e upload ao CLP. A mesma deve ser sem prazo de expiração e sem restrição de funcionalidade. Deve ser fornecida uma licença de programação para cada painel fornecido.
16. | Deve ser possível utilizar sinal de corrente (4 a 20mA). A resolução mínima deve ser de 16 bits, independente do tipo de sinal empregado.
17. | A fonte deve possuir entrada para conexão da bateria separada da saída de alimentação da carga. Esta entrada deve possuir as funções de recarregador da bateria quando a alimentação da fonte estiver presente e alimentação da carga pela bateria quando houve falta de energia. Deve possuir proteção contra inversão de polaridade da bateria e descarga total da bateria.
18. | O projeto do padrão técnico desta folha de dados está disponível para consulta no site da COPASA, link Licitações e Contratos/Normatização Técnica;
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDA EEE 2(1+1)CMB 220V P.406 |  |  | Revisão: | 0 | Folha | 6 | de | 6
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDA EEE
PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA PADRÃO TÉCNICO P.406 PDA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM 2 (1+1) CONJUNTOS MOTOBOMBA COM TELEMETRIA - 220V-60Hz- ENTRADA 2Ø + PE
Notas
19. | O modem deve, obrigatoriamente, ser homologado para comunicação VPN IPSEC com o concentrador de VPN da Copasa, e permitir, no mínimo, as seguintes configurações para o protocolo IPSEC: Geral - Tipo de conexão: LAN to LAN; - Protocolo: ESP. Fase 1: - IKE Type: IKEv1 - Negotiation mode: Main - Encryption Algorithm: 3DES - Authentication Algorithm: MD5 - IKE DH Group: DHgroup2 - Authentication Type: CA Fase 2: - Encryption Algorithm: 3DES - Authentication Algorithm: MD5 - PFS Group: DHgroup2
20. | Memória embarcada do CLP. Ou seja, não serão aceitas memórias com cartões SD ou dispositivos externos para comprovação de memória interna.
22. | Deverão ser fornecidos contatores auxiliares industriais, categoria AC-15, em conformidade com a norma IEC 60947-5-1. É obrigatória a apresentação do datasheet oficial do fabricante, contendo a categoria AC-15 devidamente declarada. Não será aceito o fornecimento de relés eletromecânicos plug-in, tipo cubo transparente com soquete.