## FOLHA DE DADOS
|  |  | Arquivo Digital: |  | PAINEL BT PDT IHM 220V 2F |  |  | Revisão: | 1 | Folha | de | 5
|  |  | TÍTULO: | FOLHA DE DADOS - PDT COM IMH
PAINEL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO - SAA/SES PADRÃO PDT COM IHM - P.431 PDT PARA TELEMETRIA E TELECOMANDO ATRAVÉS DE IHM COM OU SEM SISTEMA DE RÁDIO 220V-60Hz-ENTRADA 2Ø + PE
CONDIÇÕES GERAIS
Tipo de Carga: |  |  |  | Temperatura Ambiente: |  | Umidade Relativa do ar: |  | Altitude: |  | Transporte: | Garantia:
Controle e Automatismo das Cargas Elétricas das Unidades COPASA |  |  |  | 5 a 40ºC |  | 40 a 95% |  | 1000m |  | CIF8 | 24 meses8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
1 | Chaparia
1.1 | Dimensões7: | [5 empty] | 600x500x250mm (AxLxP)
1.2 | Espessura do Material (Chapa de aço carbono) |  | Espessura da porta: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Chaparia de Fechamento: |  |  |  | 14USG
|  |  | Espessura da Placa de Montagem: |  |  |  | 12USG
1.3 | Cor |  | Interno e Externo4: |  |  |  | Cinza RAL 7032
|  |  | Placa de Montagem4: |  |  |  | Laranja Munsell 2,5 YR 6/14
1.4 | Espessura Mínima do Revestimento (conforme T.255): | [5 empty] | 170µm
1.5 | Local de Instalação: | [5 empty] | Abrigada
1.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP44
1.7 | Acesso dos cabos de Entrada/Saída: | [5 empty] | Parte Inferior, com placa flangeada.
1.8 | Sistema de Fixação9: | [5 empty] | Cantoneira fixada a estrutura do quadro para instalação em parede.
1.9 | Tipo de fecho da porta: | [5 empty] | Miolo Triângulo
2 | Interface Homem Máquina - IHM18
2.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
2.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24 Vcc
2.3 | Tipo de Fixação: | [5 empty] | Porta do Painel
2.4 | Tela | Tamanho: |  |  |  |  | Mínimo, 10"
|  | Sinalização local por LED: |  |  |  |  | LCD-TFT
|  | Cores |  |  |  |  | 16,7 milhões
|  | Resolução |  |  |  |  | Mínimo, 800x480 pixels
|  | Touchscreen: |  |  |  |  | Resistivo ou Capacitivo
|  | Backlight: |  |  |  |  | Sim, LED
|  | Grau de Proteção: |  |  |  |  | IP65, frontal
2.5 | Comunicação | Interface Ethernet: |  |  |  |  | Mínimo 1 (uma) porta, RJ45, 10/100 Mbps
|  | Protocolos Ethernet: |  |  |  |  | Mínimo, Modbus TCP Cliente/Servidor
2.6 | Memórias¹³ | Flash: |  |  |  |  | Sim, para programa firmware. Informar capacidade.
|  | RAM: |  |  |  |  | Sim, resguardada por sistema de bateria ou outro, que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia. Informar capacidade. Mínimo, 256 MB.
2.7 | Relógio de Tempo Real: | [5 empty] | Sim
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
2.8 | Acessórios: | [5 empty] | Suporte, adaptadores, conectores, etc.
3 | Software de Programação - IHM114,15 e 17
3.1 | Deve ser fornecido o software de programação com a licença apropriada para edição e criação das telas gráficas e animações e permitir o download e upload à IHM. A mesma deve ser sem prazo de expiração e restrição de funcionalidade: | [5 empty] | Sim
3.2 | Sistema Operacional: | [5 empty] | Windows 10 e Superior
3.3 | Interface com o Usuário: | [5 empty] | Gráfica
4 | Switch Ethernet - SW1
4.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
4.2 | Tensão de Alimentação: | [5 empty] | 24Vcc
4.3 | Tipo: | [5 empty] | Não gerenciável, uso industrial, 10/100 Mbit/s Ethernet
4.4 | Tipo de Porta e quantidade: | [5 empty] | 4 x 10/100Base-Tx, cabo STP, conector RJ45.
4.5 | Diagnósticos por LED: | [5 empty] | Estado energizado do switch
Estado do link
Taxa de dados
4.6 | Tipo de fixação: | [5 empty] | Em trilho DIN
5 | Fonte de Alimentação Ininterrupta - UPS1 e BAT117
5.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
5.2 | Tensão de Entrada: | [5 empty] | 220Vac
5.3 | Tensão de saída: | [5 empty] | 24Vcc
5.4 | Corrente de saída: | [5 empty] | mínimo, 5A
5.5 | Eficiência: | [5 empty] | >80%
5.6 | Entrada exclusiva para bateria17: | [5 empty] | sim, 24Vcc
5.7 | Temperatura de Operação: | [5 empty] | 0 à 60ºC
5.8 | Capacidade nominal da bateria: | [5 empty] | mínimo de 7,2Ah
5.9 | Tecnologia da bateria: | [5 empty] | Íons de Lítio, Chumbo Acido selada
5.10 | Recursos para sinalização local e supervisão remota: | Sinalização local por LED: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela rede
Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
|  | Saídas a relé para supervisão remota: |  |  |  |  | Carga conectada à UPS é alimentada pela bateria
5.11 | Proteções: | Curto Circuito na saída: |  |  |  |  | Sim
|  | Descarga total das baterias: |  |  |  |  | Sim
|  | Inversão de polaridade das baterias: |  |  |  |  | Sim
6 | Sinaleiro - LP0
6.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
6.2 | Tipo: | [5 empty] | MultiLED
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
6.3 | Cor: | [5 empty] | Vermelho
6.4 | Tensão de Operação: | [5 empty] | 24Vcc
6.5 | Furação: | [5 empty] | 22,5mm
6.6 | Grau de Proteção: | [5 empty] | IP65, frontal
7 | Disjuntor Geral - DJG
7.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
7.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
7.3 | Corrente Nominal (ou ajuste térmico): | [5 empty] | 16A
7.4 | Número de polos: | [5 empty] | Bipolar
7.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
7.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220
7.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
7.8 | Bitola Mínima do Cabo de Interligação deste disjuntor14: | [5 empty] | 2,5mm2
8 | Disjuntores - DJ1, DJ2 e DJ3
8.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
8.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
8.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | 10A
8.4 | número de polos: | [5 empty] | Bipolar
8.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
8.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
8.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
9 | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS1 e DPS2
9.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
9.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-1): | [5 empty] | Monopolar, Classe II
9.3 | Tensão máxima de Operação Continua: | [5 empty] | ≥1,1x(Tensão de fase)
9.4 | Nível de Proteção: | [5 empty] | 1,5kV
9.5 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: | [5 empty] | 20kA
10 | Disjuntor de Backup do DPS - DJS1 e DJS2
10.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
10.2 | Tipo: | [5 empty] | Termomagnético
10.3 | Corrente Nominal: | [5 empty] | Ver nota 6
10.4 | Número de polos: | [5 empty] | Monopolar
10.5 | Corrente de Curto Circuito suportável5: | [5 empty] | 5kA
10.6 | Tensão de operação: | [5 empty] | 220V
10.7 | Curva de disparo: | [5 empty] | C
11 | Dispositivo de Proteção contra Surtos para Rede Ethernet - DPS.E
11.1 | Fabricante/Modelo: | [5 empty] | Conforme Proponente
11.2 | Tipo (Conforme NBR IEC 61.643-21 e Ato 1120 Anatel): | [5 empty] | Para Ethernet CAT5e
11.3 | Tensão máxima de Operação Continua (linha-linha): | [5 empty] | ≥ 6V
11.4 | Tensão Residual (linha-linha) em 100A (8/20)µs: | [5 empty] | 20V
11.5 | Corrente de descarga nominal In (8/20) µs: | [5 empty] | 10kA
11.6 | Capacitância Máxima (linha-linha) à 1MHz: | [5 empty] | 12pF
11.7 | Taxa de Transmissão: | [5 empty] | 1Gbps
11.8 | Conexão: | [5 empty] | Conector RJ45 CAT5e Fêmea Blindado
12 | Acessórios
12.1 | Iluminação Interna (Lâmpada+Fim de Curso): | [5 empty] | Sim
Item | Descrição | [5 empty] | Especificado |  |  | Proposto
12.2 | Tomada Interna (2P+T-10A-220V): | [5 empty] | Sim
12.3 | Resistência de Aquecimento+Termostato: | [5 empty] | Sim
12.4 | Porta documentos, A4: | [5 empty] | Sim
Notas
1. | Esta Folha de Dados é complementada pelo desenho do P.431.dwg e critérios de fornecimento definidos na Norma COPASA T.255 - "Conjuntos de Manobra, Distribuição, Proteção e Controle de Baixa Tensão", que devem ser integralmente atendidos;
2. | Os itens descritos nesta folha de dados e demais requisitos e características construtivas definidas na Norma COPASA T.255 e no P.431.dwg serão verificados na apresentação do projeto construtivo pela empresa vencedora do certame. Na apresentação do projeto construtivo, a ser realizada somente pela empresa vencedora do certame e CONTRATADA para o fornecimento, deve ser apresentada esta “Folha de Dados” com o campo “PROPOSTO” devidamente preenchido com as informações do material/equipamento com características, obrigatoriamente, iguais ou melhores (superiores) às especificadas. Devem ser apresentados Manual, Catálogo e/ou Datasheet de todos os materiais e equipamentos listados nesta folha de dados, com suas características destacadas conforme informado no campo "Proposto";
3. | Demais materiais, equipamentos e acessórios que não estejam explicitados nesta folha de dados, porém sejam necessários ao perfeito funcionamento do quadro, conforme projeto apresentado no P.431.dwg, devem ser previstos e instalados pela Proponente;
4. | A apresentação de cores utilizando norma de classificação diferente da RAL, serão avaliados pela COPASA em relação a sua equivalência com a cor solicitada nesta folha de dados. Suporte e trilhos internos que não forem pintados devem ser zincados por imersão a quente;
5. | Corrente de curto circuito em conformidade com a NBR IEC 60.947-2 e NBR IEC 60.947-3;
6. | A corrente nominal e de curto circuito suportável dos disjuntores de backup dos DPS devem ser ajustadas conforme recomendações do fabricante do DPS;
7. | As dimensões são mínimas devendo ser confirmadas pelo proponente, em função dos componentes ofertados, suportabilidade a curto circuito e elevação de temperatura;
8. | Para mais informações sobre os critérios para transporte e garantia, ver norma COPASA T.255;
9. | Os suportes para fixação em parede, devem permitir que o quadro seja instalado sem a necessidade de acesso ao interior do mesmo, bem como remoção da placa de montagem. O sistema de fixação dos suportes ao quadro deve ser realizado antes da pintura do mesmo. Não é permitido que os quadros sejam furados após a pintura;
10. | O software de programação deve permitir, simular, em modo "off-line" a IHM, permitindo testes sem a necessidade de hardware.
11. | Deve possuir firmware que indique eventuais falhas de hardware e software e indicadores para sinalização do estado da IHM e de cada Entrada/Saída;
12. | A IHM deve ser fornecida com os seguintes tipos de memória: Flash, memória para o programa de firmware; RAM, memória do aplicativo, deve ser resguardada por sistema de bateria ou outro que mantenha a integridade do programa aplicativo em caso de queda de energia; Backup do programa fonte, que poderá ser feito por meio de memória interna, entrada SD card ou entrada USB.
13. | A IHM deve ser fornecida devidamente programada e comissionada conforme memorial descritivo. A CONTRATADA deve fornecer toda a documentação referente a programação e configuração realizada (mapas de mémoria, programas, telas gráficas, aplicativos, etc). Devem ser fornecidos todos os softwares necessários a configuração e programação da IHM. A CONTRATADA deve garantir, por meio de seus fornecedores, suporte técnico por telefone e email, em horario comercial, para auxiliar as equipes técnicas da COPASA ou seus representantes nas atividades de configuração, programação e manutenção do IHM. Esse suporte deve ser garantido por um periodo mínimo de 24 meses.
Notas
14. | O software de configuração deve ser fornecido com a licença apropriada para edição e criação de programa aplicativo e permitir o comissionamento, download e upload à IHM. A mesma deve ser sem prazo de expiração e sem restrição de funcionalidade. Deve ser fornecida, no mínimo, uma licença de programação a cada painel fornecido.
15. | A fonte deve possuir entrada para conexão da bateria separada da saída de alimentação da carga. Esta entrada deve possuir as funções de recarregador da bateria quando a alimentação da fonte estiver presente e alimentação da carga pela bateria quando houve falta de energia. Deve possuir proteção contra inversão de polaridade da bateria e descarga total da bateria.
16. | Além das funcionalidades básicas de estabelecer comunicação com o CLP e apresentação destas informações em uma tela sinôtica/gráfica e envio de comandos ao CLP, a IHM também deve possuir a funcionalidade de gerenciamento de alarmes.